# «УТВЕРЖДАЮ»

# Зам. директора ОИВТ РАН

# Орлов А.В.

# «     »            2021 год

Положение

об организации проведения огневых работ на  территории ОИВТ РАН.

Введен в действие с 01.07.2021 г.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Положение об организации безопасного проведения огневых работ разработано в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г., Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. №1479), других нормативных и правовых актов в области пожарной безопасности и устанавливает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ на временных местах и является обязательным для исполнения всеми работниками ОИВТ РАН и сторонних организаций, выполняющими огневые работы на территории института.

1.2 К огневым работам относятся производственные операции, которые связаны с применением открытого огня, искрообразованием и (или) нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.).

1.3 К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик и др.), прошедшие специальную профессиональную подготовку, обучение, проверку знаний и имеющие квалификационные удостоверения, в т.ч.  о прохождении пожарно-технического минимума.

1.4 Огневые работы подразделяются на два этапа: подготовительный и основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.

2 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

2.1 На проведение огневых работ – работ повышенной опасности, в том числе и при аварийных случаях, должен быть письменно оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ (Приложение №1) в количестве 2-х экземпляров.

2.2 Руководитель подразделения, в интересах которого проводятся работы повышенной опасности, назначает ответственное лицо за подготовку и проведение огневых работ. Также определяется объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средств защиты.

2.3 В наряде–допуске на выполнение огневых работ указываются: вид, место, дата и время проведения работ повышенной опасности, состав бригады исполнителей огневых работ и отметка о прохождении инструктажа, меры по обеспечению пожарной безопасности мест проведения огневых работ. Далее наряд-допуск подписывается руководителем подразделения, как лицом выдавшим его,  руководителем огневых работ, как лицом его получившим.

2.4 Затем наряд- допуск на выполнение огневых работ согласовывается с представителями объекта, на котором будут производиться огневые работы и с ведущим инженером отдела промышленной и пожарной безопасности (ОПиПБ).

2.5 Разрешение на выполнение огневых работ выдаёт главный инженер или лицо, его замещающее. Один экземпляр акцептованного наряда-допуска передается ответственному за выполнение огневых работ, другой - остаётся в ОП и ПБ, о чем делается запись в журнале учета работ по нарядам-допускам на выполнение огневых работ (Приложение №2).

2.6 Наряд-допуск выдаётся на срок не более 5 рабочих дней.  При необходимости продления огневых работ, наряд-допуск закрывается по истечении срока его действия в соответствии с п. 4.7 настоящего положения и выписывается новый наряд-допуск на необходимый срок, но не более 5 рабочих дней.

2.7 При необходимости изменения состава исполнителей огневых работ, на вновь прибывших работников оформляется отдельный наряд-допуск по определенной выше схеме.

3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

При проведении огневых работ необходимо:

3.1 Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

3.2 Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем и другими необходимыми первичными средствами пожаротушения.

3.4 Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне.

3.5 Способы очистки помещений, оборудования и коммуникаций, в которых планируются огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

3.6 В целях исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3.7 Место проведения сварочных и резательных работ в здании или помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. Перегородка должна быть высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц, указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 мм.

3.8 В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ, должны быть по возможности, открыты.

4 ПРОВЕДЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

4.1 Для проведения огневых работ назначается ответственное лицо из числа знающих правила безопасного ведения огневых работ на объектах, прошедшее обучение пожарно-техническому минимуму.

4.2 Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожарных веществ в воздушной среде.

4.3 Во время проведения огневых работ должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожарных и пожарных веществ.

4.4 Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений или  несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной ситуации.

4.5 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться (в том числе от электросети), шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

4.6 По окончании работ сварочная аппаратура и оборудование должны быть убраны из помещений в специально отведенные помещения (места). Контроль мест проведения временных огневых работ должен осуществляться в течение не менее 4-х часов после их окончания.

4.7 Закрытие наряд-допуска  осуществляет лицо, ответственное за выполнение огневых работ в присутствии ведущего инженера ОП и ПБ с записью в журнале учета работ по нарядам-допускам на выполнение огневых работ.

4.8 При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.8.1 Приступать к работе, если аппаратура неисправна.

4.8.2 Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) поверхностях, конструкциях и изделиях.

4.8.3 Хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы и вещества.

4.8.4 Допускать соприкосновение электрических кабелей с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

4.8.5 Допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационных удостоверений.

4.8.6 Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

4.8.7 Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

4.8.8 Проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

4.8.9 Проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

5 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОГНЕВЫХ РАБОТ.

5.1 Руководитель структурного подразделения, в интересах которого проводятся огневые работы обязан:

5.1.1 Разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение.
5.1.2 Перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.
5.1.3 В период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ и Правил противопожарного режима в РФ.
5.1.4 Обеспечить согласование наряда-допуска на проведение огневых работ с ОП и ПБ, а так же с другими службами предприятия при необходимости.

5.2   Ответственный за проведение огневых работ обязан:

5.2.1 Организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ.
5.2.2 Провести инструктаж исполнителям огневых работ.
5.2.3 Проверить наличие квалификационных удостоверений у исполнителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента и средств их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных щитков условиям проведения работ.
5.2.4 Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем,   другими первичными средствами пожаротушения; (вода, ёмкость с песком и т.д.).
5.2.5 При возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования.
5.2.6 После окончании огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

5.3 Исполнители огневых работ обязаны:

5.3.1 Соблюдать требования Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ.
5.3.2 Иметь при себе квалификационное удостоверение.
5.3.3 Получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться о его получении в наряде-допуске.
5.3.4 Ознакомиться с объемом работ непосредственно на месте проведения огневых работ.
5.3.5 Приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.
5.3.6 Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске.
5.3.7 Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять.
5.3.8 Уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к ликвидации загорания.
5.3.9 Соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.
5.3.10 Пользоваться, во время работы, исправным инструментом.
5.3.11 Работать в специальной одежде и специальной обуви.
5.3.11 Тщательно осмотреть место проведения огневых работ, после их окончания и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам или авариям.
5.3.12 Прекратить огневые работы при возникновении опасной ситуации.

5.4. Лица, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ,  руководитель структурного подразделения, где выполняются огневые работы, ответственные за подготовку и проведение огневых работ,  исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

Главный инженер                                                                         Хорошавцев Р.А.

Начальник ОП и ПБ                                                                           Куняев А.Н.

Ведущий инженер ОП и ПБ                                                             Лукин С.В.