Приложение 14

Резюме проекта (НИР), выполняемого

в рамках ФЦП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы»

по 3 этапу (итоговый)

Номер контракта:  16.516.11.6144

Тема:  «Разработка проблемно-ориентированных исследований и разработка научно-технических решений создания экологически чистой парогазовой установки нового поколения для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии».

Приоритетное направление:  «Энергетика и энергосбережение»

Критическая технология:   «Получение топлива и энергии из органического сырья»

Период выполнения: 07 октября 2011 г. по 31 августа 2012 г.

Плановое финансирование проекта:

Бюджетные средства       -  15,0 млн. руб.,

Внебюджетные средства -  4,0 млн. руб.

Исполнитель:  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук

Ключевые слова:  парогазовая установка, инжекция пара, теплофикация, коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ), КПД выработки электроэнергии на тепловом потреблении, удельные капитальные затраты, стоимость электроэнергии.

- Цель исследования, разработки

  - Разработать и обосновать технологическую схему экологически чистой парогазовой установки с инжекцией пара для комбинированной выработки тепловой и электрической энергий, позволяющую по сравнению с лучшими образцами традиционных теплофикационных парогазовых установок бинарного цикла увеличить выработку тепловой энергии на 1 КВтч производимой электроэнергии не менее чем на 20-25%, увеличить коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) не менее, чем на 10%, увеличить КПД выработки электроэнергии на тепловом потреблении не менее чем на 10% и снизить стоимость генерируемой электроэнергии не менее чем на 10%.

- Основные результаты проекта

На первом этапе была разработана принципиальная технологическая схема оригинальной парогазовой установки для комбинированной выработки тепловой и электрической энергий, выполнен ее термодинамический анализ и тепловые расчеты, подтверждающие, что по сравнению с лучшими теплофикационными ПГУ выработка тепловой энергии на 1 КВтч электрической возрастает на 25-30%, КИТТ повышен более чем на 20%, КПД выработки электроэнергии на тепловом потреблении увеличен более чем на 30%.

На втором этапе был выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований по основным принципиальным технологическим процессам, подтверждающим возможность создания предлагаемой установки:

- Проведены опытные работы на газотурбинной установке мощностью 1,25 МВт по охлаждению воздушного потока между ступенями компрессора с помощью впрыска перегретой воды. Получено время испарения капель воды размером около 1 мкм, порядка 0,001-0,002 сек. При этом мощность ГТУ увеличилась на 6%.

Охлаждение воздушного потока с помощью перегретой воды, обеспечивающей получение мелкодисперсной паро-водяной смеси в результате теплового взрыва, используется в мировой практике впервые.

- Разработан и испытан экспериментальный образец горелочного устройства камеры сгорания ГТУ при сжигании природного газа в потоке паровоздушной смеси. Получено снижение содержание оксида азота в продуктах сгорания до 7-10 ppm, соответствующее лучшим мировым достижениям.

- Выполнены эскизные проработки основного нестандартного оборудования для последующего сравнительного технико-экономического анализа.

- Разработаны принципы и критерии предстоящего сравнительного технико-экономического анализа.

На третьем этапе разработана оригинальная методика сравнительного технико-экономического  анализа альтернативных вариантов энергетических технологий, определена структура удельных капитальных затрат по всем вариантам и выполнен сравнительный технико-экономический анализ следующих энергетических систем, вырабатывающих на 1 кВт электрической мощности порядка 3,5 кВт тепловой мощности.

- Паротурбинная ГРЭС + котельная

- Парогазовая ГРЭС бинарного цикла + котельная

- Паротурбинная ТЭЦ

- Парогазовая ТЭЦ бинарного цикла

- Парогазовая ТЭЦ с инжекцией пара (предлагаемая технология)

По результатам сравнительного технико-экономического анализа показано, что стоимость генерируемой электроэнергии на предлагаемой парогазовой установке будет на 15-20% ниже, чем у лучшего из четырех альтернативных вариантов.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

Предлагаемая сотрудниками ОИВТ РАН технология запатентована ими.

Патент РФ № 2179248 от 10.02.2002

«Способ регенерации тепла в парогазовом цикле и парогазовая установка для его осуществления».

По результатам работ подготовлена и подана заявка о выдаче патента РФ на полезную модель: «Горелочное устройство для сжигания газообразных топлив» (Заявка №2012125742 от 21.06.2012 г.)

- Назначение и область применения результатов проекта

Предлагаемая парогазовая установка, предназначена для создания новых теплофикационных установок и для замены отработавших ресурс действующих паротурбинных энергоблоков на ТЭЦ.

- Эффекты от внедрения результатов проекта

В соответствии с концепцией стратегии развития энергетики России потребность ввода новых мощностей ТЭЦ за период с 2012 по 2030 гг. может составить:

- Ввод новых мощностей – 17000 МВт

- Замена всех мощностей ПСУ менее 9 МПа – 3798 МВт

- Замена всех мощностей ПСУ на 9 МПа – 7291 МВт

- Замена всех мощностей ПСУ на 13 МПа – 37854 МВт

- Замена 50% мощностей ПСУ на 24 МПа – 3012 МВт

Итого: 68955 МВт

Учитывая, что широкомасштабная реализация разработанной технологии может начаться после 2015 года, принимаем, что из всех необходимых мощностей ТЭЦ по этой технологии будет введено 30% или порядка 20000 МВт (около 300 энергоблоков).

Как показал выполненный сравнительный технико-экономический анализ, стоимость электроэнергии на электростанции с предлагаемыми установками на 15-20% меньше, чем на лучшем альтернативном варианте, т.е. на 1 цент за 1 кВтч.

Предполагая линейный характер наращивания мощностей с 2016 года, получаем ожидаемый потенциальный экономический эффект за 15 лет.

S=δ⋅Nmax2⋅t⋅τ=1⋅10−2долл. США⋅20⋅106кВт2⋅6000 ч⋅15 лет=9 млрд. долл. США

где δ – снижение стоимости 1 кВтч электроэнергии;

Nmax – максимальная мощность введенных энергоблоков на уровне 2030 г.;

t – среднегодовое число часов использования;

τ – временной период.

- Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация проекта на данном этапе не предусмотрена.

По результатам исследований будет разработан Регламент на проектирование головной промышленной установки мощностью 60-70 МВт.

- Основные исполнители

д.т.н., проф. Масленников В.М. – тел. (495) 485-80-77, email: ivtmaslen@mail.ru

в.н.с., к.т.н. Выскубенко Ю.А. – тел. (495) 485-98-33

с.н.с., Штеренберг В.Я. – тел. (495) 485-98-33

с.н.с., к.т.н. Цалко Э.А. – тел. (495) 485-98-33

Заместитель директора ОИВТ РАН

д.т.н.                                                                               _______________	 В.А. Зейгарник

Руководители работ по контракту

Чл.-кор. РАН                        			                _______________	В.М. Батенин

д.т.н.                                                                              _______________ В.М. Масленников

М.П.