Резюме проекта (НИР), выполненного в рамках ФЦП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы»

«Разработка и создание макетных и опытных образцов мобильных систем борьбы с обледенением конструкций и оборудования

линий электропередач»

Номер контракта: 16.516.11.6095

Тема: Разработка и создание макетных и опытных образцов мобильных систем борьбы с обледенением конструкций и оборудования линий электропередач.

Приоритетное направление: Энергетика и Энергосбережение.

Критическая технология: Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Период выполнения: 08 июля 2011 - 31 октября 2012

Плановое финансирование проекта: 13 млн. руб.

Бюджетные средства       -  6,5 млн. руб.,

Внебюджетные средства - 6,5  млн. руб.

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН.

Ключевые слова: гололед, линии электропередач, плавка гололеда, сбив гололеда, мобильная установка.

- Цель исследования, разработки

Разработка научно-технологических решений для создания и изготовления систем борьбы с гололедными отложениями на грозозащитных тросах и ВЛ; разработка опытных и макетных образцов для борьбы с гололёдными образованиями на конструкциях и оборудовании линий электропередач; разработка комплекса программ на высокопроизводительных кластерах для расчета и оптимизации систем борьбы с гололедными отложениями.

Работа предполагает решение задач, направленных на повышение надежности работы электрических сетей 220кВ и выше в осенне-зимний период при гололедообразовании.

Целью работы является предотвращение гололедно-ветровых аварий в регионе, снижение недоотпуска электроэнергии потребителям и расхода электроэнергии на плавку гололеда за счет разработки мобильных установок плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи.

- Основные результаты проекта

В процессе выполнения проекта обоснована актуальность выполняемой работы. Проведен анализ мирового опыта борьбы с гололедными авариями, в том числе и комплексной системы мероприятий по борьбе с гололедными авариями. Определена область применения мобильных установок и проанализированы способы их использования. Разработано техническое предложение по созданию мобильной установки плавки гололеда.

Анализируя состав комплектующего оборудования мобильной системы по плавке гололеда (УПГМ) и анализируя различные варианты компоновки УПГМ впервые в мире удалось добиться использования только одного транспортного средства.

Мобильная установка по борьбе с гололедом на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) способна обеспечить плавление гололеда на проводах и тросах ЛЭП напряжением 110÷220 кВ на участках  длиной не менее 2000 м.

Создан экспериментальный стенд и для разработки мобильной системы плавки гололеда и представлена эскизная  конструкторская документация.  Выполнен ориентировочный расчет электрических параметров для 30-минутного режима плавления гололеда на проводах ВЛ и грозозащитных тросах различного диаметра.

Проведен эксперимент по исследованию влияния величины электрического тока, диаметра провода, плотности гололёдных отложений на скорость плавки гололёдных отложений. Из анализа результатов эксперимента следует, что  существует оптимальное значение величины тока для каждого провода и толщины гололеда. В частности, экспериментально показано, что для наледи диаметром 56 мм, образовывавшейся на проводе с сечением 35 мм2 оптимальный ток плавки несколько сот ампер, но при этом не может быть более 400 А. Для эффективной плавки гололёда необходимо поддерживать ток в нагреваемом элементе ВЛ в диапазоне от тока 40-минутной плавки до тока максимально допустимого, если на участке плавки есть провод свободный от гололёда.

Обосновано применение индукционно-динамической системы, позволяющее создавать импульсное магнитное поле, действием которого можно придавать массивным токопроводящим объектам высокое ускорение, а также обоснованы и изложены перспективы применения магнитно-импульсной установки стряхивания гололеда при помощи алюминиевого якоря, управляемого импульсным индуктором. На основании проведенного анализа разработана мобильная установка сбоя гололеда (УСГМ). Впервые в мире создан опытный образец УСГМ и проведены заводские испытания. Наряду с вышеизложенным можно заключить, что установка для механического сбоя гололеда с проводов ВЛ и грозозащитных тросов является эффективным средством для защиты линий электропередач от гололедно-ветровых нагрузок. При этом скорость перемещения тележки и энергозатраты на сбой гололеда позволяют  производить очистку проводов протяженностью до 700 м с использованием одного заряда аккумуляторов.

В процессе выполнения проекта дана предварительная оценка патентоспособности принятых решений, в качестве объектов патентного исследования, основанная на их анализе и сопоставлении с близкими аналогами, включая аналоги, выявленные при проведении тематического патентного поиска. В результате получен патент на полезную модель и подано еще две заявки на патент на полезную модель.

С использованием пакета GDT разработана физико-математическая модель и методы численного моделирования образования льда на проводах ВЛ и грозозащитных тросах. На основе разработанного комплекса программ проведен расчет обтекания проводов ВЛ и грозозащитных тросов ветром при разных углах атаки и для разных диаметров проводов. Проведен анализ влияния взаиморасположения проводов на их аэродинамические характеристики. Показано, что расположение проводов в шахматном порядке уменьшает их аэродинамические характеристики. Данное явление проявляется в образование большой и хаотической завихренности в пространстве между проводами. По мере продвижения вихрей вниз по течению ширина хвоста увеличивается. Данное обстоятельство может негативно отразиться на других проводах, которые попадут в отрывную зону первого провода. Это может вызвать субколебания проводов и  в итоге, при наличии обледенения, к обрыву последних.

На основе климатической камеры «Гололед» проведены исследования по образованию гололедных отложений на проводах ВЛ и грозозащитных тросах. Из анализа результатов эксперимента было установлено, что наиболее опасны районы, где высокая влажность воздуха – 90% и более, при этом температура окружающей среды лежит в диапазоне от -2 до -5 по Цельсию при скорости ветра 2-5 м/с.

Разработан проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка и создание опытных образцов мобильных систем борьбы с обледенением конструкций и оборудования линий электропередач».

Разработана Методика доставки и крепления на ВЛ мобильной системы по борьбе с гололедом.

Разработана рекомендация по использованию результатов проведенных исследований на ВЛ в реальном секторе экономики. Показано, что использование мобильных систем в борьбе с гололедными отложениями дополняет комплекс для борьбы с повреждениями линий электропередач. Там, где не установлена стационарная система плавки гололеда на проводах ВЛ и есть возможность подъехать на автомобиле, можно осуществить доставку УПГМ и провести очистку проводов от гололеда в течение 15 – 60 минут. УПГМ следует применять там, где гололед занимает не более 17% полной длины ВЛ. В противном случае экономически оправдано применение стационарной установки. Там, где нет возможности подъехать на автомобиле (ущелье гор, водоемы) и отсутствует стационарная система плавки гололеда освободить провода от гололедных отложений можно с помощью УСГМ.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

- получен патент на полезную модель № 112498 от 10.01.2012 «Токоограничивающий реактор», РФ;

- подана заявка на полезную модель № 2012124475 от 14.06.2012  «Устройство для удаления льда и снега с провода или грозозащитного троса линии электропередачи», РФ;

- подана заявка на полезную модель № 2011146223 от 15.11.2011  «Устройство для очистки провода или грозозащитного троса линии электропередачи от гололедных отложений», РФ;

- Назначение и область применения результатов проекта

С целью предотвращения гололедно-ветровых аварий, снижение недоотпуска электроэнергии потребителям и расхода электроэнергии на плавку гололеда на воздушных линиях электропередач разработана мобильная система плавки гололеда (УПГМ) и мобильная система сбоя гололеда (УСГМ).

Область применения разрабатываемых установок УПГМ и УСГМ являются территории РФ нуждающиеся в развитии технологий эффективного и надежного способа передачи электроэнергии на промышленные и бытовые установки, а именно наиболее опасные районы с точки зрения образования льда на проводах ВЛ и грозозащитных тросах, в частности таковыми являются Ставропольский край и Северный Кавказ.

Так как всего около 8% высоковольтных линий электропередач РФ оснащены стационарной плавкой гололеда, поэтому создание установок УПГМ и УСГМ на объектах электросетевого хозяйства ЕЭСН  даст возможность оперативно реагировать на угрозу разрушения опор и обрыва проводов ВЛ под действием гололедно-ветровых нагрузок.

Разрабатываемые установки УПГМ и УСГМ помогут таким компаниям как ОАО «ФСК ЕЭС» экономить сотни миллионов рублей, трудозатраты и время необходимые на восстановление разрушенных опор, проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры и т.д., а также избегать ущерба от аварийного недоотпуска электроэнергии в отраслях народного хозяйства и коммунально-бытовой сфере. Что в последствии должно ограничить рост цен на электроэнергию для населения и предприятий за счет уменьшения планируемых расходов на восстановление высоковольтных линий электропередач.

- Эффекты от внедрения результатов проекта

Создание мобильной системы плавки гололеда даст возможность снижения гололедно-ветровых аварий в регионах РФ и уменьшить расход электроэнергии на плавку гололеда и грозозащитных тросов ВЛ, а также снизит недоотпуск электроэнергии потребителям.

- Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Коммерциализация проектом не предусмотрена.